MEMORIAL DE  ALARME DE INCÊNDIO

Logradouro Público/n°: Rua Otavio de Brito nº 15 - Bairro Centro - Patrocínio/MG

Responsável pelo Uso: Município de Patrocínio

Altura(s) da Edificação (m): 11,25

Ocupação: H – Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assemelhado.

Data: 24/08/2018.

ART: 14201800000004719463

Definição:

O sistema de alarme de incêndio, para atender às exigências, será composto por centrais supervisoras do tipo inteligente endereçáveis, o que permite imediata localização dos equipamentos alarmados ou defeituosos, bem como seus níveis de sensoriamento, tendo como objetivo garantir o mais alto padrão de proteção aos ocupantes e preservar os investimentos em ativos.

A central de supervisão devera possuir uma fonte de alimentação principal e uma de emergência ou bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme de incêndio, conforme item 6.1.4 da norma técnica NBR 17240.

Os equipamentos deverão ser dotados de características para suportar choque mecânico, esbarros, trancos e quaisquer colisões indevidas, devendo suportar ainda, vibrações de características constantes.

O projeto do sistema de alarme de incêndio, devem conter todos os elementos necessários ao completo funcionamento para proteção alarme e extinção obedecendo critérios orientativos  específicos na norma técnica NBR 17240.

A localização dos equipamentos do sistema deverá ser realizada conforme indicação no projeto.

Características do Sistema:

- Sistema: Todo sistema deverá ter duas fintes de alimentação. A principal é a rede de tensão alternada e a auxiliar constituída por baterias ou no-break.

- Autonomia: Fontes auxiliares constituídas por baterias ou no no-break: 24 horas em regime de supervisão ou, no mínimo, 15 minutos no regime de alarme.

- Centrais: Deverão ter dispositivos de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores acústicos e acionar o alarme geral da edificação.

- Eletrodutos e fiação: Deverão atender aos itens 6.8.1 a 6.8.19 da NBR 17240/10.

- Elementos de proteção contra calor: Deverão ter resistência mínima de 60 minutos.

- Acionadores manuais: Deverão conter a indicação de funcionamento (verde) e alarme (vermelho). Instalação: entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado na forma de embutir ou de sobrepor.

- Painel ilustrativo: Deverá ser localizado na central e indicar o posicionamento dos acionadores manuais dispostos na edificação. Poderá ser substituído por um display da central que indique a localização do acionamento.

_________________________________

Marcelízio Eustáquio Caixeta – Eng. Civil

CREA: 68.259/D