|  |  |  | FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: 24/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº: 02 |
| Solicitante: Marcelízio Eustáquio Caixeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: marcelizio@terra.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel.: (34) 3832-0495 |  |  |  |  |
|  | Proprietário: Município de Patrocínio |  |  |  | Resp. pelo uso: Município de Patrocínio |  |  | Procurador |  |  | X | Resp. Técnico: Marcelízio Eustáquio Caixeta |  |
| Finalidade da Consulta: X; Retorno de análise; Reclamação. 2ª Via de AVCB (extravio); 2ª Via de AVCB (correção - pós atualização). 2ª Via de Protocolo; Declaração de Cadastramento. Anexar documento ao PSCIP; Solicitação de Documentos para cópia. Anexar Laudo Técnico ao PSCIP; Dúvida sobre procedimento administrativo. Complemento de TSP; Dúvida Técnica. Declaração para ressarcimento de TSP; Solicitação de PSCIP para cópia. Declaração de Isenção de AVCB (residência); Reunião para esclarecimento sobre PSCIP. Solicitação de Vistoria(1); Informações sobre edificações ou eventos. Informações sobre recurso; Outros. |
| ##### INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: Rua Otavio de Brito N° 15 - Bairro Centro - Patrocínio/MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área (m2): 6.741,78 |  |  |  |  |  | Altura (m): I, Edificação Baixa, H ≤ 12,00 m |  |  |  | Ocupação: H – Serviço de saúde institucional– H3 – Hospital e assemelhado. |  |  |  |
| Projeto Técnico nº: 135/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vistoria nº: |  |  |  |
| Razão Social: |  | Município de Patrocínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venho por meio deste, solicitar ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que seja feita nova analise do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico n° 135/2018, devido às correções feitas após a analise. 1)Ver instrução técnica 01, 8ª edição. E.1.17 Declaração de instalação das medidas de segurança Fornecimento de informações e declarações emitidas pelo proprietário para regularização do empreendimento, a fim de permitir o reconhecimento formal do atendimento aos requisitos de prevenção contra incêndios e pânico, por parte do CBMMG. – PREENCHER UM FORMULARIO PARA O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSAVEL PELO USO, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE INSTALAR AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONFORME PRESCREVE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, OS DECRETOS, INSTRUÇÕES TECNICAS OPERACIONAIS E AS INSTRUÇÕES TECNICAS ESPECIFICAS. Conteúdo da planta/ pranchas das medidas de segurança contra incêndio e pânico E.2.1 Detalhe genéricos / informações que devem constar em todas as plantas a) localização das medidas de segurança contra incêndio e pânico na planta baixa utilizando os símbolos gráficos, conforme IT03 (Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança Contra incêndio e Pânico); b) legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico utilizada no projeto; c) nota em planta com indicação dos equipamentos móveis ou fixos ou sistemas de segurança constando a capacidade ou dimensão; d) áreas construídas e áreas de risco com suas características; e) as plantas das medidas de segurança contra incêndio e pânico devem ser apresentadas com as medidas de segurança na cor vermelha, distinguindo-as dos demais detalhes da planta; f) o esquema isométrico da tubulação deve ser apresentado de acordo com o inciso II – (detalhes específicos que devem constar em planta); g) planta de situação da edificação, com escala, indicando, as edificações circunvizinhas e os logradouros que delimitam a quadra; h) cotas dos desníveis em planta baixa, quando houver; i) medidas de proteção passiva contra incêndio apresentada em corte, tais como: dutos de ventilação da escada, distância verga-peitoril, escadas, antecâmaras, detalhes de estruturas e outros quando houver a exigência específica destes detalhes construtivos; j) localização e independência do sistema elétrico em relação à chave geral de energia da edificação e áreas de risco sempre que a medida de segurança contra incêndio tiver seu funcionamento baseado em motores elétricos; k) miniatura da implantação com hachuramento da área sempre que houver planta fracionada em mais de uma folha, conforme planta chave; I) quando se tratar de edificação do grupo E, F e H (divisões H-2 e H-3), deve constar nota em planta com as distancias de segurança previstas em normas específicas em relação a áreas de armazenamento e comercialização de GLP, comércio varejista de fogos de artifício e locais de armazenamento de gases infectantes, tóxicos e corrosivos. – Foram apresentados. E.2.2 Riscos especiais que devem constar nas plantas a) tanques de combustível (substância e capacidade); b) casa de caldeira ou vasos de pressão; c) dutos e aberturas que possibilitem a propagação do calor; d) cabinas de pintura; e) locais de armazenamento de recipientes contendo gases inflamáveis (capacidade do recipiente e quantidade armazenada); f) áreas com risco de explosão; g) centrais prediais de gases inflamáveis; h) depósitos de metais pirofóricos (substância e quantidade); i) depósitos de produtos perigosos (substância e quantidade); j) depósitos de materiais combustíveis em geral; k) outros riscos que necessitem de medidas de segurança contra incêndio e pânico específicas. – Foi apresentado. 6.2.2.3 Quando houver ligação entre as edificações por meios de escada ou outras passagens será necessária à apresentação de PSCIP único. 014/2010 – Praça Honório Nunes n° 522 – centro: Patrocínio – MG. Proprietário: irmandade Nossa Senhora do Patrocínio – MG – CNPJ – 23406564/0001-42 – Ocupação H – 3 – serviço de saúde – altura menor que 12 metros – Carga incêndio baixa – 300M/J M² Pavimento 04 Área construída – 11.243,21 Novo projeto 135/2018 – irmandade nossa senhora do patrocínio – CNPJ – 23406564/001-42 Prefeitura Municipal de Patrocínio – MG – 18.468.033/001-26 Área construída – 11.243,21 Área a construir 6.840.96 – pavimento 05 Área total – 18.084.17 Porcentagem a construir área aproximadamente 61% Ocupação H-3 – serviço de saúde – altura menor que 12 metros – carga incêndio baixa – pavimento 04. Foi retirado do processo, o Projeto da Santa Casa. 8.4 Substituição total do PSCIP 8.4.1 A substituição total ocorre quando há modificação do projeto aprovado resultando em alterações em todas as plantas. 8.4.2 O PSCIP substituto recebera novo número para controle. 135/2018 – 04/06/2018 16/06/2018 – QUANTIDADE DE FOLHAS ANEXO: 8.4.3 O PSCIP substituído deverá ser mantido apenso ao processo novo ao término da pasta. 8.4.4 O PSCIP novo (substituto) deverá ter a composição completa prevista pela presente IT, refazendo-se inclusive todos os documentos complementares. 9 TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TSP) 9.1 A TSP pelo serviço de análise e vistoria de edificações e área de risco tem como parâmetros a área, edificada ou não, que requer proteção contra incêndio e pânico através de medidas ativas e passivas conforme legislação vigente. 9.1.1 Não há cobrança de TSP para os seguintes serviços: a) emissão do certificado de Funcionamento Provisório; b) emissão de Declaração para Evento Temporário; c) renovação de AVCB. 9.2 A modificação de PSCIP exige o pagamento de TSP, conforme previsto no Regulamento de Taxas Estaduais. A.3 Aplicação de legislação para definição de medidas A.3.1Nos casos em que ocorrer modificação de PSCIP, a exigência de medidas de segurança e os parâmetros de dimensionamento, atenderão aos critérios definidos no quadro 01. Quadro 01 – Critérios para aplicação de legislação em PSCIP Ampliação superior a 50% Aplica-se a legislação atual (Altera data de construção) 1)Possui documentação referente ao engenheiro – Douglas Prado Barbosa CREA 89.849/D DEVERÁ APRESENTAR A ART DO MESMO SENÃO SUBSTITUIR O DOCUMENTO. Foi feito distrato. 2)APRESENTAR ART DO ENGENHEIRO – WANDERLEY MARRA – ASSINADA PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL PELO USO: Foi feito distrato. 3)VER O ENDEREÇO CORRETO – EXISTE DOCUMENTAÇÃO QUE O ENDEREÇO SERA – PRAÇA HONORICO NUNES – AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO E/OU RUA OTAVIO DE BRITO. – O endereço correto é Rua Otavio de Brito, N° 15, Bairro Centro. 4)VER ALTURA DA EDIFICAÇÃO; Foi corrigido 5)ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO VER INSTRUÇÃO TÉCNICA 01, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E VER INSTRUÇÃO TÉCNICA 04, ACESSO DE VIATURAS. Acesso de viaturas nas edificações e área de risco a) largura do portão de entrada e da via de acesso; b) indicação do peso suportado pela pavimentação da via (Kgf); c) indicação da altura mínima livre, quando for o caso; 5 PROCEDIMENTOS 5.1 Exigências gerais 5.1.1 Nos condomínios com arruamento interno devem ser previstos portões e vias de acesso para viaturas do Corpo de Bombeiros, exceto quando se enquadrar no disposto em 5.1.2 5.1.2 Nas edificações que possuam sistema de hidrante, o hidrante de recalque deve ser instalado a, no máximo, 10 metros da via pública ou da via de acesso. 5.1.3 Vias de acesso para viaturas 5.1.3.1 Largura mínima: 6m. 5.1.1.2 Suportar viaturas com peso de 25.000kgf. 5.1.3.3 Desobstrução em toda a largura. 5.1.3.4 Altura livre mínima de 4,5 m. 5.1.3.5 A via de acesso deve distar, no máximo, 30 metros da edificação, quando não houver previsão de sistema de hidrante, ou 10 metros do hidrante de recalque, quando houver previsão da medida “sistema de hidrantes e mangotinhos”. 5.1.3.6 É recomendável que todas as edificações com altura superior a 6 metros a serem construídas possuem um afastamento de via pública ou de via de acesso inferior a 10 metros, a fim de possibilitar a utilização da viatura Auto Escada no auxilio de ações de salvamento e no combate a incêndio. – Não se aplica. 6) SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES a) memorial de segurança contra incêndio das estruturas, conforme Anexo F desta IT; b) identificar os tipos de estruturas no formulário de segurança contra incêndio e pânico; c) identificar em planta as áreas das estruturas protegidas com material resistente ao fogo e, se for o caso, os locais isentos de revestimento, conforme Anexo A da IT06.- Foi identificado. 7) INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 08/2017 - 2ª edição – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES 5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas. As larguras mínimas das saídas de emergência, em qualquer caso, devem ser as seguintes : a) 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55,0 cm, para ocupações em geral, ressalvando o disposto a seguir; b) 1,65 m, correspondente a três unidades de passagem de 55,0 cm, para escadas, os acessos (corredores e passagens) a descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2 e h-3; c) 1,65 m, correspondente a três unidades de passagem de 55,0 cm, para as rampas, acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2; d) 2,20 m, correspondente a quatro unidades de passagem de 55,0 cm, para as rampas, acesso às rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas ocupações do grupo H, divisão H-3. 5.6.3 Declividade 5.6.3.1 A declividade máxima das rampas externas à edificação deve ser de 10% (1:10). 5.6.3.2 As declividades máximas das rampas internas devem ser de: a) 10%, isto é, 1:10, nas edificações de ocupações: A, B, E, F e H; b) 12,5%, isto é, 1:8, quando o sentido de saída é na descida, nas edificações de ocupações D e G; sendo a saída em rampa ascendente, a inclinação máxima é de 10%; c) 12,5%, isto é, 1:8 nas ocupações C, I e J. 5.6.3.3 Quando, em ocupações em que sejam admitidas rampas de mais de 10% em ambos os sentidos, o sentido da saída for ascendente, deve ser dado um acréscimo de 25% na largura calculada conforme 5.4. 5.6.3.4 Pisos com declividade inferior ou igual a 5% (1:20), não são considerados como rampas. 5.8 Guardas e corrimãos 5.8.1 Guarda – corpos e balaustradas 5.8.1.1 Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, rampas e outros, devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda-corpos contínuos, sempre que houver qualquer desnível maior de 19,0 cm, para evitar quedas. 5.8.1.2 A altura dos guarda-corpos, medida internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros (ver figura 18), podendo ser reduzida para até 92,0 cm nas escadas internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a um alinha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. 5.8.1.3 A altura dos guardas-corpos em escadas abertas externas (AE), de seus patamares, de balcões e assemelhados, deve ser no mínimo, 1,30 m, medido como especificado em 5.8.1.2. 5.8.1.4 As guardas constituídos por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem: a) ter balaústres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15,0cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura; b) ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas; c) ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo –se o uso de vidros aramados ou de segurança laminados, exceto para as ocupações do grupo I e J para as escadas e saídas não emergenciais. - Foi apresentado. 8) INSTRUÇÃO TÉCNICA 01, 8 ª EDIÇÃO. Sistema de proteção por extintores portáteis ou sobre rodas a)indicar as unidades extintoras; b) quando forem usadas unidades de extintores com capacidade diferentes de um mesmo agente, deve ser indicada à capacidade ao lado de cada símbolo; c)detalhe de instalação do extintor de incêndio. 5.2.3 Extintores sobre rodas 5.2.3.1 Os extintores de incêndio sobre rodas devem ser instalados para a proteção de áreas de alto risco onde seja necessária alta vazão de agente extintor, maior tempo de descarga e alcance de jato e maior quantidade de agente extintor, tais como: postos de combustíveis, helipontos, subestações elétricas e outros locais onde houver manipulação e/ou armazenamento de explosivos, inflamáveis ou combustíveis cujos reservatórios não estejam enterrados, quando houver exigência por outra Instrução Técnica ou NBR complementar. 5.2.3.2 Os extintores sobre rodas são complementares aos extintores portáteis requeridos para a edificação ou área de risco, devendo ser instalados em pontos estratégicos, sendo sua proteção restrita ao nível do piso em que se encontram. 5.2.3.3 A distância máxima a ser percorrida para se atingir extintores sobre rodas deve ser de uma vez e meia os valores estabelecidos para os extintores portáteis. – Foi atendido. 9) CENTRAL DE GLP a)localização da central de GLP; b) indicar a capacidade dos cilindros, bem como da capacidade total a central; c) afastamento das divisas de terrenos, áreas edificadas no mesmo lote e local de risco; d) local de estacionamento do veiculo abastecedor, quando o abastecimento for a granel; e) local de instalação da linha e tomada de abastecimento; f) medidas de segurança da central. 5.3 Central da GLP (recipiente transportáveis, estacionários e abastecimento a granel) Para fins dos critérios de segurança, instalação e operação das centrais de GLP adotam-se complementarmente as normas NBR 13523, NBR 15526, NBR 15538 e NBR 14024, naquilo que não contrariar esta Instrução Técnica. 5.3.1 As centrais de GLP devem ser situadas no exterior das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos constantes no Anexo C. 5.3.2 É proibida a instalação dos recipientes em locais confinados, tais como porão, garagem subterrânea, forro, etc. 5.3.3 A central de GLP deve ter delimitação por barreira física, de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas aos recipientes. 5.3.4 A central de GLP com recipientes de superfície com capacidade igual a 10 m³ deve ter proteção por sistema de resfriamento, conforme seção 6 desta IT. 5.3.5 A central de GLP deve ter proteção especifica por extintores de acordo com a Tabela 7. 5.3.6 Os extintores não deverão ser instalados no interior da central de GLP, devendo ficar em locais próximos que permitam o acesso em caso de incêndio na central, com distância máxima de 5 m da central de GLP. 5.3.7 A central localizada junto à passagem de veículos deve possuir obstáculo de proteção mecânica com altura mínima de 0,6 m situado à distancia não inferior a 1 m. 5.3.8 Os recipientes e demais instalações não podem apresentar vazamentos, corrosão, amassamentos, danos por fogo ou outras evidencias de condição insegura e devem apresentar bom estado de conservação das válvulas, conexões e acessórios. 5.3.9 Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que possam se visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes dizeres: “PERIGO”, “INFLAMÁVEL” E “NÃO FUME”, além das placas P1 e P2, previstas no anexo B da Instrução Técnica n° 15. 5.3.10 Na central é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra utilização diversa da instalação. 5.3.11 A necessidade de aterramento elétrico para os recipientes e proteção contra descargas atmosféricas nas centrais deve ser avaliada por profissional habilitado, observando – se as normas NBR 5410 e NBR 5419. 5.3.12 O(s) recipiente (s) não deve(m) estar localizado (s) sob redes elétricas e deve(m) atender às distâncias mínimas de sua projeção do plano horizontal, conforme Anexo C. 5.3.13 Os recipientes, quando protegidos por instalação em abrigos com cobertura que atenda às condições de ventilação mínimas conforme subseção 5.3.20.1, podem ser instalados sob redes de até 0,6 kV. 5.3.14 A central de GLP poderá ser instalada sob cerca elétrica, deste que possua abrigo com cobertura, e haja distância vertical mínima de 1,0 m entre a laje de cobertura da central e a cerca elétrica. 5.3.14.1 A cerca elétrica deverá possuir apoios com isolamento distantes no máximo 0,5 m entre si, até atingir o afastamento de 30, m da central, medidos de sua lateral, de forma a impedir proximidade de fios rompidos com a central de GLP. 5.3.15 Na área da central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material combustível ou existência de vegetação, bem como utilização da instalação diversa de sua finalidade. 5.3.16 O perímetro do local onde os recipientes enterrados e aterrados estiverem instalados deve estar cercado por estacas e correntes para posicionamento e identificação. 5.3.17 Somente pessoas autorizadas devem ter acesso ás áreas das centrais de GLP. 5.3.18 Em áreas sujeitas à inundação ou variação do nível do lençol de água, os recipientes estacionários devem ser ancorados para evitar flutuação ou queda. – Não possui central de GLP, os fogões são elétricos. 10) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Quando se tratar-se de galpões – e barracões sugerir que seja utilizado blocos autônomos – ver altura 2h para conseguir a distancia não mais que 3,75 metros – não mais que 15 metros de distancia. a)os pontos de iluminação de emergência; b) quando o sistema de iluminação de emergência for alimentado por grupo moto-gerador que não abranja todas as luminárias da edificação, devem ser indicadas as luminárias a serem acionadas em caso de emergência. c) o reservatório de combustível do grupo moto gerador e sua capacidade, bem como as dimensões do dique de contenção; d) o posicionamento da central do sistema; e) fonte alternativa de energia do sistema; f) quando o sistema for abrangido por grupo moto gerador, deve constar em projeto técnico a abrangência, autonomia e sistema de automatização; g) duto de entrada, duto de saída, parede corta-fogo e porta corta-fogo da sala do grupo motogerador quando o mesmo estiver localizado em área com risco de captação de fumaça ou gases quentes provenientes de um incêndio; g.1) detalhe ou nota em planta da proteção dos dutos quando passarem por área de risco. – Foi atendido. 11)SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO – INSTRUÇÃO TECNICA 14 a) localização pontual dos detectores; b) os acionadores manuais de alarme de incêndio; c) os sinalizadores sonoros e visuais; d) central do sistema; e) painel repetidor (quando houver); f) fonte alternativa de energia do sistema 5.2 Os detalhes para execução gráfica do Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico devem atender aos procedimentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), conforme IT 03-Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança Contra Incêndio. 5.3 Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias ou “no -break”. Quando de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores ou “no -break”, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser no mínimo 15 minutos, para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para a evacuação da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador, deverá ter os mesmos parâmetros de autonomia prevista anteriormente. 5.6.1 Caso a central não esteja localizada junto à entrada da edificação, recomenda-se a instalação de um painel repetidor ou painel sinóptico próximo d entrada da edificação. 5.6.2 A central não pode ser instalada próxima a materiais inflamáveis ou tóxicos. O local deve ser ventilado e protegido contra a penetração de gases e fumaça. 5.6.3 A central deve ser instalada de forma que sua interface de operação (teclado/visor) fique a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do isso acabado, para operação em pé; para operadores sentados, a interface de operação dever estar entre 0,90m e 1,20m do piso acabado, para meljor visualização das informações. 5.6.4 O local de instalação da central deve possuir rotas de fuga seguras para os operadores. 5.6.5 O local de instalação da central deve permitir a rápida comunicação entre o operador e o Corpo de Bombeiros e a brigada de incêndio. 5.6.6 Deve –se prever um espaço livre mínimo de 1m² em frente à central, destinando à sua operação e manutenção preventiva e corretiva. 5.6.7 A localização do painel repetidor ou painel sinóptico deve atender ao descrito em 5.6.2 e 5.6.6; 5.7 A central deve acionar o alarme geral da edificação, que deve ser audível em toda edificação. 5.8 A distancia máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 (trinta) metros. 5.9Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser localizados nas áreas comuns de acesso e/ou circulação, próximo aos pontos de fuga ou próximo aos equipamentos de combate a incêndio, como extintores ou hidrantes. 5.10 Os acionadores manuais devem ser instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelho segurança. 5.11 Nas edificações com mais de um pavimento, devem ser previstos pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Os mezaninos estarão dispensados esta exigência, caso o acionador manual do piso principal dê cobertura/caminhamento para área do mezanino, atendendo o item 5.8. 5.16 Os tipos mais comuns de detectores utilizados são: a) detectores pontuais de fumaça; b)detectores pontuais de temperatura; c)detectores de chama; detectores de fumaça por amostragem de ar; e) detectores lineares de fumaça; f) detectores lineares de temperatura. 5.20 Quando da apresentação do PSCIP deverá constar descrição do Sistema Detecção e Alarme de Incêndio com as seguintes informações: a) tipo de sistema de detecção e alarme; b0fonte de alimentação e autonomia; c)esquema de ligação e identificação dos diapositivos (isométrico); d) especificação dos equipamentos e característica; e) quantidade, tipo de detectores e parâmetros para escolha, conforme item 5.15; f) número de acionadores manuais; g) interligação com outros sistemas preventivos. – Foi atendido. 12)SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA Constar no informativo de medidas de segurança que atenderá as especificações da IT15. – Foi atendido. 13) SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO; INSTRUÇÃO TECNICA 17. a) indicar os hidrantes ou mangotinhos; b)indicar as botoeiras de acionamento da bomba de incêndio; c) indicar o dispositivo responsável pelo acionamento no barrilete, quando o sistema de acionamento for automatizado, bem como, a localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial, e com permanência humana constante; d) indicar o registro de recalque bem como detalhe que mostre suas condições de instalação; e) indicar o reservatório de incêndio e sua capacidade; f) indicar a bomba de incêndio principal e jockey (quando houver) com indicação de pressão, vazão e potência; g) quando forem usadas mangueiras de incêndio e esguichos com comprimentos e requintes h) deve contar a perspectiva isométrica completa (sem escala e com contas); i) deve constar o detalhe da sucção quando o reservatório for subterrâneo ou ao nível do solo; j) quando o sistema de abastecimento de água for através de fonte natural (lagoa, logo, açude). k) quando for utilizado o mesmo reservatório de consumo, indicar as tomadas de água para cada sistema. – Foi atendido. 14) Brigada de incêndio fazer referencia; – Será apresentada no ato do pedido de vistoria. 15) As correções deverão serem mencionadas no FAT, se foram atendidas ou não, fundamentar a medida adotada. – Foram apresentados. - Referente ao acréscimo no quantitativo de brigadistas devido ao aumento de funcionários, solicito que o anexo F – 05 (Atestado de Formação de Brigada de incêndio) e o anexo F – 15 (Quadro Resumo de Informações da Brigada de Incêndio) da IT - 01 e os respectivos certificados de brigada sejam anexadas ao PSCIP no ato da solicitação da vistoria, devido à edificação não possuir população definida. Foi feito o calculo estimando a população fixa em 100 pessoas - Solicito que o anexo F – 10 (Atestado de Abrangência do Grupo Motogerador) da IT -01 e sua respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) sejam apresentados no ato da solicitação de vistoria, pois o mesmo será adquirido em licitação futura, na aquisição de equipamentos e mobiliário para a unidade. Solicito que o anexo F – 10 (Atestado de Abrangência do Grupo Motogerador) da IT -01 e sua respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) sejam apresentados no ato da solicitação de vistoria, pois o mesmo será adquirido em licitação futura, na aquisição de equipamentos e mobiliário para a unidade. ______________________________________ Marcelízio Eustáquio Caixeta CREA/MG: 68.259/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |