Descrição do Sistema de Hidrantes

Logradouro Público/n°: Rua Otavio de Brito nº 15 - Bairro Centro - Patrocínio/MG

Responsável pelo Uso: Município de Patrocínio

Altura(s) da Edificação (m): 11,25

Ocupação: H – Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assemelhado.

Data: 24/08/2018.

ART: 14201800000004744471

O sistema de hidrantes possui 10 Hidrantes e um Hidrante de Recalque, sendo 02 por pavimento 30 m de mangueira distribuído em 02 lances de 15 m, também no pavimento térreo fica localizado o HR no passeio público, cada hidrante possui 01 caixas 90x60x17 cm, 02 mangueiras de 40 mm, 02 chaves engaste rápido, 01 esguichos de 13 mm, com autonomia de atendimento em toda a edificação. A reserva técnica é elevada de 16 m³, com sistema by-pass. O sistema possui acionamento automatizado através do pressostato e caso necessário o mesmo também possui acionamento manual no pavimento térreo. O bombeamento é através de uma bomba centrifuga de 7,5 cv que possibilita a vazão no ponto mais desfavorável de 125 lpm, e esta possui sirene que é acionada automaticamente com o funcionamento da bomba.

Descrição do Sistema de Alarme

O sistema de Alarme é dotado de uma central de alarme com bateria na entrada do pavimento térreo, e estão distribuídos em todos os pavimento 02 acionados manuais de alarme com sirene em locais estratégicos para melhor funcionamento do sistema. A central deverá possuir no mínimo 10 setores para supervisão e teste do sistema.

_________________________________

Marcelízio Eustáquio Caixeta – Eng. Civil

CREA: 68.259/D