F.11 - MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

Marcelízio Eustáquio Caixeta, registrado no CREA sob n° 68.259/D, atendendo o disposto no item 5.18 Instrução Técnica n° 06 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, declara, para fins de aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao CBMMG, que a edificação em questão, foi projetada em conformidade com as informações abaixo:

Edificação: Serviço de Saúde e Institucional

Logradouro Público/n°: Rua Otavio de Brito nº 15 - Bairro: Centro - Patrocínio - MG.

Responsável pelo Uso: Município de Patrocínio

Altura(s) da Edificação (m): 11,25

Ocupação: H – Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assemelhado

Data: 22/08/2018.

Estrutura: Concreto Armado.

## METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

NBR 14432 – NBR 5628 – NBR 14323

A metodologia adotada foi desenvolvida através de ensaios em laboratórios conforme rege a IT 06. Bem como as especificações da NBR 14323 dimensionamento das estruturas de aço em edifícios em situação de incêndio. Admite-se também a análise do comportamento da estrutura ou de subestruturas como um todo em situação de incêndio-padrão ou incêndio natural, a partir das propriedades dos materiais, das suas variações em função da temperatura, dos vínculos, das deformações térmicas e seus respectivos esforços e dos colapsos localizados e consequentes redistribuição dos esforços para determinar globalmente a segurança contra incêndio da edificação.

DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF:

Para a definição dos TRRF’s foi adotada a Tabela A, grupo H, Classe P3 da Instrução Técnica nº 06, conforme o item 5 da mesma IT.

Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF):

As estruturas principais terão TRRF de 60 min para colunas, contra-ventamentos e vigas principais conforme Tabela A, Grupo H, Classe P3 da Instrução Técnica nº 06. As vigas secundários também terão TRRF de 60 min, conforme Anexo A, da IT nº 06 bem como as compartimentações e escadas de segurança..

# ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

Na presente edificação foi adotado a isenção de TRRF nos apartamentos, uma vez que a mesma é existente não havendo a possibilidade de adequar a estrutura.

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO E/OU DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

Para fins de dimensionamento dos elementos estruturais e dos revestimentos para proteção passiva das estruturas, será contratado especialista em estruturas, que deverá seguir as normas prescritas na IT-06, ou outras que surgirem ou que vierem a substituí-las, conforme TRRF previsto neste Memorial. No ato da vistoria, serão apresentados ART referente ao Projeto de Estruturas e execução, juntamente com as respectivas declarações de que o projeto e execução foram realizados conforme o prescrito na IT-06. (No caso de edificação já construída será apresentado ART de Profissional Legalmente habilitado referente à verificação das condições de segurança estrutural e ações para cumprimento ao disposto na IT-06).

___________________________________ 		______________________________________

### Marcelízio Eustáquio Caixeta – Eng. Civil			        Município de Patrocínio

CREA: 68.259/D					      Proprietário e responsável pela Edificação